Załącznik nr 6 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia - agregat

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Wpisać: markę, model oferowanego agregatu …………………. |
|  | AGREGAT 80,0 kW/100,0 kVA • Moc znamionowa ciągła: ok. 70-75 kW • Silnik: wysokoprężny (Diesel), 4-suwowy, chłodzony cieczą; spełniający normę emisji spalin Stage V (Rozporządzenie (UE) 2016/1628) lub równoważną. • Zbiornik paliwa: zapewniający min. 12 h pracy przy 75% obciążenia. • Poziom hałasu: ≤ 75 dB(A) w odległości 7 m (zgodnie z ISO 8528-10 lub równoważną metodą). • Stopień ochrony obudowy i gniazd: min. IP54. • Rozruch: elektryczny z akumulatora (min. 12 V). • Stabilizacja napięcia: AVR. • Współczynnik mocy (cos φ): ≥ 0,9. • Wyposażenie elektryczne (min.): 2 gniazda 230 V (16 A i 32 A), 2 gniazda 400 V (16 A i 32 A), mierniki: napięcia, prądu, częstotliwości oraz napięcia akumulatora; zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe. • Prądnica: uzwojenie miedziane, własny układ wzbudzenia i uziemienia. • ATS: możliwość współpracy z automatycznym przełącznikiem zasilania (ATS). • Mobilność: zabudowa na przyczepie dwuosiowej z hamulcem najazdowym i zaczepem kulowym, z podporami roboczymi. przyczepa dopuszczona do ruchu po drogach publicznych. • Projektowana żywotność urządzenia: min. 25 lat. | Spełnia/ nie spełnia………(Jeżeli nie spełnia wpisać parametr) |
| II. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 2.1 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert . Należy wpisać okres gwarancji ……………m-cy |